УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «10» августа 2023 г. № 655н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации аккумуляторного оборудования тепловой электростанции

493

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых и средней сложности работ по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования тепловой электростанции»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ всех видов сложности по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования тепловой электростанции»	6

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	12

I. Общие сведения

| Оперативная эксплуатация и обслуживание аккумуляторного оборудования тепловой электростанции (далее – ТЭС) |  | 20.010 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Безопасная, надежная и экономичная работа аккумуляторного оборудования ТЭС

Группа занятий:

| 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых и средней сложности работ по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования ТЭС | 3 | Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы аккумуляторного оборудования | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Предотвращение несчастных случаев, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе аккумуляторного оборудования | A/03.3 | 3 |
| B | Выполнение работ всех видов сложности по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования ТЭС | 4 | Выполнение работ всех видов сложности по ведению заданного режима работы аккумуляторного оборудования | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ всех видов сложности по техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Надзор за проведением ремонта аккумуляторных батарей | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Предотвращение несчастных случаев, аварий, пожаров, технологических нарушений при выполнении работ всех видов сложности по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования | B/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования ТЭС | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аккумуляторщик Аккумуляторщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 3 | Аккумуляторщик (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 10047 | Аккумуляторщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы аккумуляторного оборудования | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение текущих осмотров аккумуляторных батарей |
| --- | --- |
|  | Контроль и поддержание плотности и температуры электролита |
|  | Контроль и поддержание температуры в помещениях аккумуляторных батарей |
|  | Контроль исправного состояния приточно-вытяжной вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей |
|  | Включение-отключение вентиляции в зависимости от режима работы аккумуляторной батареи и температуры помещения |
|  | Ведение учета осмотров аккумуляторных батарей |
| Необходимые умения | Измерять температуру в помещениях аккумуляторных батарей |
|  | Измерять температуру электролита в элементах аккумуляторных батарей |
|  | Измерять плотность электролита |
|  | Включать и отключать вентиляцию в помещениях аккумуляторных батарей |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Назначение, устройство и принцип работы аккумуляторных батарей, дистилляторов и зарядного оборудования |
|  | Схемы монтажа и территориальное расположение аккумуляторных батарей |
|  | Правила эксплуатации аккумуляторных батарей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и аккумуляторных батарей |
|  | Устройство инструментов и приборов, применяемых при обслуживании аккумуляторных батарей |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка целостности сосудов и уровня электролита в них |
| --- | --- |
|  | Проверка чистоты сосудов, отсутствия окислов и нагревов в местах соединения клемм, шин с наконечниками, состояния пластин, наличия (уровня) и характера шлама |
|  | Проверка исправности вентиляции и отопления |
|  | Восстановление уровня электролита в аккумуляторных батареях |
|  | Подготовка электролита для аккумуляторных батарей с проведением необходимых анализов на плотность |
|  | Монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой соединительных деталей |
|  | Очистка пластин элементов аккумуляторных батарей |
|  | Зарядка переносных аккумуляторных фонарей |
|  | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей электрокар и электропогрузчиков |
| Необходимые умения | Измерять плотность электролита в элементах аккумуляторных батарей |
|  | Откачивать шлам из банок различными способами |
|  | Доливать электролит в аккумуляторные батареи |
|  | Устранять примеси из электролита различными методами |
|  | Устранять сульфатации пластин элементов различными методами |
|  | Предусматривать необходимые ресурсы для выполнения работ |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Назначение и устройство аккумуляторных батарей и зарядных устройств |
|  | Физико-химические свойства растворов солей, оснований, кислот и правила обращения с ними |
|  | Правила приготовления электролита |
|  | Устройство инструментов и приборов, применяемых при обслуживании аккумуляторных батарей |
|  | Правила эксплуатации аккумуляторных батарей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и аккумуляторных батарей |
|  | Правила соединения пластин и их полярность |
|  | Способы откачки шлама из банок |
|  | Методы устранения примесей из электролита |
|  | Методы устранения сульфатации пластин элементов |
|  | Характерные неисправности и повреждения пластин, признаки сепарации элементов аккумуляторных батарей, способы определения и устранения дефектов |
|  | Способы разряда, формовки, ремонта аккумуляторных батарей электрокар и электропогрузчиков |
|  | График профилактических работ на аккумуляторном оборудовании и его обходов |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Предотвращение несчастных случаев, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе аккумуляторного оборудования | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия, укомплектованности и исправного состояния первичных средств пожаротушения рабочих мест |
| --- | --- |
|  | Проверка и поддержание чистоты стеллажей, пола и стен |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Содержание средств защиты, электроинструмента, вспомогательного оборудования, механизмов и приспособлений, ручного инструмента в исправном состоянии |
|  | Обеспечение наличия и сохранности первичных средств пожаротушения |
|  | Сбор отходов, образовавшихся при эксплуатации закрепленного аккумуляторного оборудования, и транспортировка их к местам временного хранения отходов |
|  | Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма |
|  | Информирование руководства о случаях травмы, отравления, ожога, а также о возгораниях или возникновении аварийной ситуации |
| Необходимые умения | Проверять наличие, укомплектованность и исправное состояние первичных средств пожаротушения рабочих мест |
|  | Проверять и поддерживать чистоту стеллажей, пола и стен |
|  | Выполнять меры предосторожности при обслуживании аккумуляторного оборудования и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием |
|  | Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами |
| Необходимые знания | Основные опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте аккумуляторщика |
|  | Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда |
|  | Правила безопасной эксплуатации аккумуляторного оборудования |
|  | Расположение средств пожаротушения и система пожарного водоснабжения |
|  | Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности |
|  | Инструкции по гражданской обороне |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Должностная и производственные инструкции, инструкции по охране труда аккумуляторщика |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования ТЭС | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аккумуляторщик 4-го разряда Аккумуляторщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим разрядом) |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования |
| ЕТКС | § 4 | Аккумуляторщик (4-й разряд) |
|  | § 5 | Аккумуляторщик (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 10047 | Аккумуляторщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по ведению заданного режима работы аккумуляторного оборудования | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение текущих осмотров аккумуляторных батарей |
| --- | --- |
|  | Контроль и поддержание плотности и температуры электролита |
|  | Контроль и поддержание температуры в помещениях аккумуляторных батарей |
|  | Контроль исправного состояния приточно-вытяжной вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей |
|  | Контроль и поддержание заданных параметров напряжения на контрольных элементах, напряжения на шинах, тока подзаряда основных и вспомогательных элементов |
|  | Контроль сопротивления изоляции щита постоянного тока |
|  | Отбор проб электролита |
|  | Включение-отключение вентиляции в зависимости от режима работы аккумуляторной батареи и температуры помещения |
|  | Ведение технической документации |
| Необходимые умения | Измерять плотность и температуру электролита в элементах аккумуляторных батарей |
|  | Измерять температуру в помещениях аккумуляторных батарей |
|  | Измерять напряжение на элементах аккумуляторных батарей |
|  | Измерять сопротивление изоляции щита постоянного тока |
|  | Производить отбор проб электролита |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования с применением систем автоматизации и технологического управления |
|  | Включать и отключать вентиляцию в помещениях аккумуляторных батарей |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Общие требования безопасности при эксплуатации аккумуляторных батарей, в том числе меры защиты от опасностей, связанных с электролитом, и требования к вентиляции помещений аккумуляторных батарей |
|  | Назначение, устройство и принцип работы аккумуляторных батарей, дистилляторов и зарядного оборудования |
|  | Схемы монтажа и территориальное расположение аккумуляторных батарей |
|  | Правила эксплуатации аккумуляторных батарей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и аккумуляторных батарей |
|  | Территориальное расположение подразделений ТЭС |
|  | Устройство и принцип работы используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Физико-химические свойства растворов солей, оснований, кислот |
|  | Электрические схемы щитов постоянного тока |
|  | Назначение, состав, функции и порядок эксплуатации применяемых автоматизированных систем технологического контроля и управления |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ всех видов сложности по техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка целостности сосудов и уровня электролита в них |
| --- | --- |
|  | Проверка чистоты сосудов, отсутствия окислов и нагревов в местах соединения клемм, шин с наконечниками, состояния пластин, наличия (уровня) и характера шлама |
|  | Проверка исправности вентиляции и отопления |
|  | Промывание пробок элементов аккумуляторных батарей |
|  | Восстановление уровня электролита в аккумуляторных батареях |
|  | Подготовка электролита для аккумуляторных батарей с проведением необходимых анализов на плотность |
|  | Очистка пластин элементов аккумуляторных батарей |
|  | Проведение уравнительных зарядов аккумуляторных батарей |
|  | Проведение контрольных разрядов-зарядов аккумуляторных батарей |
|  | Устранение неисправностей в работе аккумуляторных батарей |
|  | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей электрокар и электропогрузчиков |
| Необходимые умения | Находить и устранять короткие замыкания в элементах |
|  | Выводить отдельные элементы из работающей цепи |
|  | Измерять плотность электролита в элементах аккумуляторных батарей |
|  | Откачивать шлам из банок различными способами |
|  | Доливать электролит в аккумуляторные батареи |
|  | Устранять примеси из электролита различными методами |
|  | Устранять сульфатации пластин элементов различными методами |
|  | Промывать пробки элементов аккумуляторных батарей |
|  | Измерять напряжение на элементах аккумуляторных батарей |
|  | Производить заряд, формирование и разряд аккумуляторных батарей различными способами |
|  | Производить подзарядку отстающих элементов различными методами |
|  | Определять состав и последовательность необходимых действий при выполнении работ |
|  | Предусматривать необходимые ресурсы для выполнения работ |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Назначение и устройство аккумуляторных батарей и зарядных устройств |
|  | Физико-химические свойства растворов солей, оснований, кислот |
|  | Устройство и принцип работы используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Правила эксплуатации аккумуляторных батарей |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и аккумуляторных батарей |
|  | Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах аккумуляторных батарей |
|  | Порядок вывода отдельных элементов из работающей цепи |
|  | Способы откачки шлама из банок |
|  | Методы устранения примесей из электролита |
|  | Методы устранения сульфатации пластин элементов |
|  | Характерные неисправности и повреждения пластин, признаки сепарации элементов аккумуляторных батарей, способы определения и устранения дефектов |
|  | Способы разряда, формовки, ремонта аккумуляторных батарей электрокар и электропогрузчиков |
|  | Назначение фидеров, питающихся от щита постоянного тока |
|  | Способы заряда, формирования и разряда аккумуляторных батарей |
|  | Нормы напряжения и другие технологические показатели при различных режимах эксплуатации аккумуляторных батарей |
|  | Методы и схема подзарядки отстающих элементов |
|  | Электрические схемы щитов постоянного тока |
|  | График профилактических работ на электротехническом оборудовании и его обходов |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Надзор за проведением ремонта аккумуляторных батарей | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование оперативного руководства о выявлении неисправностей аккумуляторного оборудования, которые требуют устранения силами ремонтного персонала |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места для проведения ремонтных работ на аккумуляторных батареях |
|  | Контроль проведения ремонтных работ на аккумуляторных батареях ремонтным персоналом |
|  | Испытание аккумуляторных батарей после проведения ремонтных работ |
| Необходимые умения | Определять характер неисправностей в работе аккумуляторных батарей и объем требующегося ремонта |
|  | Составлять схему отключения отдельных элементов для ремонта батарей, находящихся под напряжением |
|  | Выводить отдельные элементы из работающей цепи |
|  | Применять современные средства связи |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Нормы напряжения и другие технологические показатели при различных режимах эксплуатации, заряда и разряда аккумуляторных батарей |
|  | Методы определения и устранения сложных неисправностей в работе аккумуляторных батарей |
|  | Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при проведении ремонтных работ на аккумуляторном оборудовании |
|  | Порядок испытания и ввода аккумуляторных батарей в работу |
|  | Перечень и назначение средств коммуникаций и связи, применяемых оперативным персоналом электрического цеха ТЭС |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Предотвращение несчастных случаев, аварий, пожаров, технологических нарушений при выполнении работ всех видов сложности по эксплуатации и техническому обслуживанию аккумуляторного оборудования | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия, укомплектованности и исправного состояния первичных средств пожаротушения рабочих мест |
| --- | --- |
|  | Проверка и поддержание чистоты стеллажей, пола и стен |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Содержание средств защиты, электроинструмента, вспомогательного оборудования, механизмов и приспособлений, ручного инструмента в исправном состоянии |
|  | Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма |
|  | Контроль соблюдения правил, инструкций, обеспечивающих безопасность работающих, сохранность и исправность оборудования |
|  | Информирование руководства о случаях травмы, отравления, ожога, проявлении признаков профессиональных заболеваний, а также о возгораниях или возникновении аварийной ситуации |
| Необходимые умения | Соблюдать требования безопасности при обслуживании аккумуляторного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами |
|  | Проверять исправность первичных средств пожаротушения и использовать их |
|  | Оказывать первую помощь при несчастном случае |
| Необходимые знания | Основные опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте аккумуляторщика |
|  | Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда |
|  | Правила безопасной эксплуатации аккумуляторного оборудования |
|  | Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности |
|  | Инструкции по гражданской обороне |
|  | Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Должностная и производственные инструкции по эксплуатации аккумуляторного оборудования, инструкции по охране труда аккумуляторщика |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва

Президент Замосковный Аркадий Викторович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115) с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 ноября 2022 г. № 1271 (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2022 г., регистрационный № 71394).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.