УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «9» октября 2024 г. № 540н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Наладчик систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок

1690

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных работ при наладке, регулировке, техническом обслуживании и ремонте технических средств систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования, релейных схем судовых атомных энергетических установок»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Наладка, регулировка, техническое обслуживание и ремонт простых приборов систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования, релейных схем судовых атомных энергетических установок»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Наладка, регулировка, техническое обслуживание и ремонт приборов систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования, релейных контактно-бесконтактных схем средней сложности судовых атомных энергетических установок в лабораторных условиях и на судах» 	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Наладка, регулировка, техническое обслуживание, ремонт приборов систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования любой степени сложности судовых атомных энергетических установок в лабораторных условиях и на судах»	18

3.5. Обобщенная трудовая функция «Наладка, регулировка, испытание, техническое обслуживание и ремонт особо сложных систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок»	23

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	27

I. Общие сведения

| Наладка, регулировка, техническое обслуживание, ремонт и проведение испытаний систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования (далее – СТКиАР) судовых атомных энергетических установок (далее – САЭУ) |  | 30.034 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение функционирования СТКиАР САЭУ

Группа занятий:

| 8212 | Сборщики электрического и электронного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| --- | --- |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение вспомогательных работ при наладке, регулировке, техническом обслуживании и ремонте технических средств СТКиАР, релейных схем САЭУ | 2 | Выполнение вспомогательных работ по наладке, регулировке технических средств СТКиАР, релейных схем САЭУ в лабораторных условиях | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств СТКиАР САЭУ | A/02.2 | 2 |
| B | Наладка, регулировка, техническое обслуживание и ремонт простых приборов СТКиАР, релейных схем САЭУ | 3 | Наладка, регулировка простых приборов СТКиАР, релейных схем САЭУ в лабораторных условиях и на судах | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт простых приборов СТКиАР САЭУ | B/02.3 | 3 |
| C | Наладка, регулировка, техническое обслуживание и ремонт приборов СТКиАР, релейных контактно-бесконтактных схем средней сложности САЭУ в лабораторных условиях и на судах | 3 | Наладка, регулировка приборов СТКиАР, релейных контактно-бесконтактных схем средней сложности САЭУ в лабораторных условиях и на судах | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт приборов СТКиАР средней сложности САЭУ | C/02.3 | 3 |
| D | Наладка, регулировка, техническое обслуживание, ремонт приборов СТКиАР любой степени сложности САЭУ в лабораторных условиях и на судах | 4 | Наладка, регулировка, испытание приборов СТКиАР любой степени сложности САЭУ в лабораторных условиях и на судах | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт сложных приборов СТКиАР САЭУ | D/02.4 | 4 |
| E | Наладка, регулировка, испытание, техническое обслуживание и ремонт особо сложных СТКиАР САЭУ | 4 | Наладка, регулировка, испытание особо сложных СТКиАР САЭУ | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт особо сложных приборов СТКиАР САЭУ | E/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при наладке, регулировке, техническом обслуживании и ремонте технических средств СТКиАР, релейных схем САЭУ | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применение труда женщин при работе с ручным пневматическим инструментом Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8212 | Сборщики электрического и электронного оборудования |
| ОКПДТР | 14977 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по наладке, регулировке технических средств СТКиАР, релейных схем САЭУ в лабораторных условиях | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для выполнения работ по наладке, регулировке приборов СТКиАР, релейных схем САЭУ в лабораторных условиях |
| --- | --- |
|  | Измерение параметров электрических цепей (величины тока, напряжения, сопротивления, емкости) с помощью контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверка порогов срабатывания сигнализаторов уровня, давления, температуры, датчиков конечных положений арматуры под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Проверка подключения внешних соединений блоков автоматики согласно монтажным схемам |
|  | Маркировка, лужение, пайка радиодеталей и кабеля в лабораторных условиях |
|  | Сборка и включение в схему ламп, переключателей, реле |
|  | Подключение к датчикам вольтметров, амперметров, магазинов сопротивлений |
|  | Проверка технического состояния манометров в лабораторных условиях под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Проверка технического состояния датчиков (преобразователей) давления, температуры, солесодержания в лабораторных условиях под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Проверка технического состояния автоматических регуляторов (реле) уровня, давления, температуры, электрических, пневматических и гидравлических манипуляторов в лабораторных условиях под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Проверка сопротивления изоляции в лабораторных условиях под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Проверка внешнего электромонтажа схем теплотехнического контроля и автоматики в лабораторных условиях под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Подготовка слесарно-монтажных инструментов и приспособлений, контрольно-измерительных приборов к выполнению сборочных операций |
|  | Контроль технических характеристик простых контрольно-измерительных, электромагнитных, электрогидравлических, электромеханических и оптикомеханических приборов |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Определять электрические параметры: силу тока, напряжение, сопротивление, емкость |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы для проведения измерения электрических параметров |
|  | Выполнять проверку порогов срабатывания сигнализаторов уровня давления, температуры, начальных и конечных положений арматуры |
|  | Определять правильность подключения внешних соединений блоков автоматики согласно монтажным схемам |
|  | Определять правильность работы датчиков (преобразователей) давления, температуры, солесодержания в лабораторных условиях под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Определять правильность работы приборов автоматических регуляторов (реле) уровня, давления, температуры, электрических, пневматических, гидравлических манипуляторов и распределителей в лабораторных условиях под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Измерять сопротивление изоляции под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Осуществлять прозвонку внешнего электромонтажа схем теплотехнического контроля и автоматики под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Собирать простейшие электромонтажные схемы с включением в них ламп, переключателей, реле |
|  | Осуществлять подключение к датчикам вольтметров, амперметров, магазинов сопротивлений |
|  | Наносить на детали маркировку |
|  | Выбирать и использовать инструменты, приспособления, материалы для лужения и пайки деталей |
|  | Использовать слесарно-монтажные инструменты для сборки и механической регулировки простых контрольно-измерительных, электромагнитных, электрогидравлических, электромеханических и оптикомеханических приборов |
|  | Читать простейшие принципиальные и монтажные схемы |
| Необходимые знания | Основные сведения об электрическом токе |
|  | Единицы измерения силы тока, напряжения, емкости, сопротивления |
|  | Применяемые автоматические системы контроля, их назначение |
|  | Технические характеристики и особенности конструкции применяемых приборов |
|  | Правила маркировки деталей |
|  | Способы и приемы лужения поверхностей |
|  | Порядок выполнения операций лужения и пайки |
|  | Способы и приемы пайки |
|  | Виды используемых слесарно-монтажных инструментов и приспособлений, контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок выполнения проверки технического состояния манометров в лабораторных условиях |
|  | Порядок выполнения проверки технического состояния датчиков (преобразователей) давления, температуры, солесодержания в лабораторных условиях |
|  | Порядок проверки технического состояния приборов автоматического типа в лабораторных условиях |
|  | Порядок проверки сопротивления изоляции электрических цепей и элементов монтажа в лабораторных условиях |
|  | Устройство и принцип действия простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила чтения простейших принципиальных и монтажных схем |
|  | Основные законы электротехники и радиотехники |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств СТКиАР САЭУ | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту простых приборов СТКиАР САЭУ |
| --- | --- |
|  | Разборка (сборка) простых устройств, узлов и механизмов из состава автоматизированных систем, агрегатов, электроаппаратуры, электрооборудования в лабораторных условиях под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Упаковка и распаковка приборов, агрегатов, электроаппаратуры, электрооборудования |
|  | Устранение повреждений лакокрасочного покрытия корпуса (царапин), неисправностей разъемов (контактов), клеммных колодок аппаратуры СТКиАР САЭУ |
|  | Расконсервация и консервация приборов, агрегатов, электроаппаратуры, электрооборудования |
|  | Маркировка жил, приборов, агрегатов, электроаппаратуры, электрооборудования |
|  | Заготовка, разделка, прокладка кабеля простых схем СТКиАР САЭУ |
|  | Заготовка панелей, шин, проводов и печатных плат простых приборов и устройств СТКиАР |
|  | Заготовка и надевание на кабель панцирной и экранной оплетки с наложением бандажа при техническом обслуживании и ремонте СТКиАР |
|  | Подготовка крепежных изделий, слесарно-монтажных инструментов и приспособлений, контрольно-измерительных приборов к выполнению сборочных операций |
|  | Контроль технических характеристик простых контрольно-измерительных, электромагнитных, электрогидравлических, электромеханических и оптикомеханических приборов |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Выбирать инструмент для производства работ по сборке (разборке) простых узлов и механизмов приборов СТКиАР |
|  | Упаковывать и распаковывать приборы, агрегаты, электроаппаратуру, электрооборудование |
|  | Производить расконсервацию и консервацию приборов, агрегатов, электроаппаратуры, электрооборудования |
|  | Наносить маркировку жил, оборудования |
|  | Использовать слесарный инструмент для правки и резки кабеля |
|  | Выполнять работы по удалению защитных покровов, брони, оболочки, экрана и изоляции кабеля |
|  | Выполнять работы по прокладке кабеля |
|  | Выбирать и использовать инструменты, приспособления, материалы для лужения и пайки деталей |
|  | Выполнять работы по выбору и подготовке для монтажа панелей, шин, проводов и печатных плат простых приборов и устройств |
|  | Выбирать и применять инструменты для надевания на кабель панцирной и экранной оплетки с наложением бандажа |
|  | Выполнять заготовку панелей, шин, проводов и печатных плат, простых приборов и устройств приборов СТКиАР |
|  | Выбирать и использовать инструменты, приспособления, материалы для лужения и пайки деталей |
|  | Использовать слесарно-монтажные инструменты для сборки и механической регулировки простых контрольно-измерительных, электромагнитных, электрогидравлических, электромеханических и оптикомеханических приборов |
|  | Читать простейшие принципиальные и монтажные схемы |
| Необходимые знания | Технология сборки (разборки) простых узлов и механизмов приборов и аппаратуры СТКиАР |
|  | Порядок проведения операций по упаковке и распаковке приборов, агрегатов, электроаппаратуры и электрооборудования |
|  | Виды дефектов манометров и способы их устранения |
|  | Порядок расконсервации и консервации приборов, агрегатов, электроаппаратуры, электрооборудования |
|  | Технология выполнения слесарных операций лужения и пайки |
|  | Припои и флюсы, применяемые при пайке, порядок выполнения пайки |
|  | Допуски, посадки, параметры шероховатости поверхности |
|  | Порядок заготовки панелей, шин, проводов и печатных плат, простых приборов и устройств |
|  | Принцип действия простых контрольно-измерительных приборов |
|  | Основные виды слесарного инструмента, применяемые при выполнении слесарно-сборочных работ |
|  | Правила чтения простейших монтажных схем |
|  | Основные законы электротехники и радиотехники |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка, регулировка, техническое обслуживание и ремонт простых приборов СТКиАР, релейных схем САЭУ | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев наладчиком систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 2-го разряда – для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применение труда женщин при работе с ручным пневматическим инструментом Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8212 | Сборщики электрического и электронного оборудования |
| ОКПДТР | 14977 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) |
| ОКСО | 2.15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | 2.26.01.05 | Электрорадиомонтажник судовой |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка, регулировка простых приборов СТКиАР, релейных схем САЭУ в лабораторных условиях и на судах | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка и регулировка простых приборов судовых систем автоматического регулирования, теплотехнического контроля, релейных систем |
| --- | --- |
|  | Измерение параметров электрических цепей контуров (силы тока, напряжения, сопротивления, емкости, индуктивности), контуров регулирования и контуров заземления приборов при самостоятельном использовании простого лабораторного оборудования (тестеры, мультиметры, магазин сопротивлений и емкостей, вакуумметры) |
|  | Проверка порогов срабатывания сигнализаторов уровня температуры, давления, начальных и конечных положений арматуры |
|  | Измерение мертвого хода и люфтов в кинематических линиях приборов систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования |
|  | Проверка градуировки приборов теплотехнического контроля |
|  | Тарировка простых приборов теплотехнического контроля |
|  | Проверка правильности подключения внешних соединений простых приборов теплотехнического контроля и блоков, схем автоматики |
|  | Прозвонка внешнего электромонтажа схем СТКиАР под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Выполнение работ с простыми контрольно-измерительными приборами |
|  | Чтение простых принципиальных и кинематических схем простых контуров судовых систем автоматического регулирования, простых электромонтажных схем |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Определять электрические параметры: силу тока, напряжение, сопротивление, емкость, индуктивность |
|  | Использовать простое лабораторное оборудование: тестеры, мультиметры, магазин сопротивлений и емкостей, вакуумметры |
|  | Использовать приборы для определения параметров порогов срабатывания сигнализаторов уровня температуры, давления, начальных и конечных положений арматуры |
|  | Использовать приборы для определения параметров мертвый ход и люфт в кинематических линиях приборов СТКиАР |
|  | Определять правильность градуировки приборов теплотехнического контроля |
|  | Использовать инструменты, приспособления и средства измерений для выполнения тарировки простых приборов теплотехнического контроля |
|  | Определять правильность подключения внешних соединений простых приборов теплотехнического контроля и блоков, схем автоматики |
|  | Осуществлять прозвонку внешнего электромонтажа схем СТКиАР под руководством наладчика более высокой квалификации |
| Необходимые знания | Применяемые автоматические системы контроля, их назначение |
|  | Технические характеристики и особенности конструкции применяемых приборов СТКиАР |
|  | Основные виды средств измерений: классификация, методы измерения, метрологические и технические характеристики средств измерений, погрешности измерений, влияние на точность измерения |
|  | Принцип действия, способы наладки и регулировки простых приборов судовых СТКиАР (приборов для измерения давления, перепада давления, солемеров, температуры, уровня) |
|  | Принцип работы простых релейных схем |
|  | Назначение, устройство и принцип работы датчиков (преобразователей) различных типов (резисторных, индуктивных, трансформаторных, емкостных) |
|  | Назначение, устройство и принцип работы простого лабораторного оборудования: тестеров, магазинов сопротивлений и емкостей, вакуумметров |
|  | Правила пользования лабораторной техникой (образцовый манометр, мультиметр, мост постоянного тока, магазин сопротивлений и емкостей, V-образный манометр) |
|  | Правила и особенности настройки радиоэлектронной аппаратуры |
|  | Последовательность настройки и регулировки радиоэлектронной аппаратуры |
|  | Назначение, устройство и принцип работы электромагнитных реле |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электрических машин |
|  | Виды физических электрических величин и единицы их измерения (сила тока, напряжение, емкость, сопротивление) и методы их контроля |
|  | Способы автоматизации измерений |
|  | Методы и способы электрической и механической регулировки простых узлов и механизмов приборов СТКиАР |
|  | Параметры порогов срабатывания сигнализаторов уровня температуры, давления, начальных и конечных положений арматуры |
|  | Значения мертвого хода и люфтов в кинематических линиях приборов СТКиАР |
|  | Правила градуировки приборов теплотехнического контроля |
|  | Порядок тарировки простых приборов теплотехнического контроля |
|  | Параметры подключения внешних соединений простых приборов теплотехнического контроля и блоков, схем автоматики |
|  | Принцип действия простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила чтения простых принципиальных и кинематических схем простых контуров судовых систем автоматического регулирования |
|  | Правила чтения простых и средней сложности электромонтажных схем |
|  | Основные законы электротехники и радиотехники |
|  | Основные правила монтажа электромеханической и электронной аппаратуры на судах |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях и на судах |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт простых приборов СТКиАР САЭУ | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание простых приборов теплотехнического контроля и схем простых контуров автоматического регулирования (управления, сигнализации, блокировки) при работающей установке |
| --- | --- |
|  | Проведение планово-предупредительных осмотров простых приборов теплотехнического контроля |
|  | Выявление и устранение мелких неисправностей простых приборов теплотехнического контроля |
|  | Техническое обслуживание простых приборов судовых систем автоматического регулирования, теплотехнического контроля при судоремонте |
|  | Проверка технического состояния датчиков (преобразователей) давления под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Проверка технического состояния газоанализаторов под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Подготовка слесарно-монтажных инструментов и приспособлений, контрольно-измерительных приборов к выполнению сборочных операций |
|  | Контроль технических характеристик простых контрольно-измерительных, электромагнитных, электрогидравлических, электромеханических и оптикомеханических приборов |
|  | Лужение и пайка деталей |
|  | Маркировка деталей |
|  | Демонтаж простых узлов и механизмов с приборов и агрегатов, их сборка и монтаж после ремонта |
|  | Расконсервация и консервация узлов и механизмов при судоремонте |
|  | Заготовка панелей, шин, проводов и печатных плат простых приборов и устройств при судоремонте |
|  | Разделка кабеля, распайка штепсельных разъемов при судоремонте |
|  | Замена ламп (световых индикаторов) в мнемосхемах, замена предохранителей в блоках питания, перемотка добавочных сопротивлений в мнемосхемах, пропитка катушек компаундами, перемотка и замена нагревательных элементов при судоремонте |
|  | Заготовка и надевание на кабель панцирной и экранной оплетки с наложением бандажа при судоремонте |
|  | Ремонт и изготовление по шаблону соединительных жгутов при судоремонте |
|  | Монтаж, наладка, регулировка, техническое обслуживание слаботочных систем технического обеспечения судов (ТОС) |
|  | Предмонтажное освидетельствование приборов под руководством наладчика более высокой квалификации при судоремонте |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент при выполнении работ по разборке, ремонту, механической регулировке узлов и агрегатов приборов СТКиАР |
|  | Проводить испытания простых контрольно-измерительных, электромагнитных, электрогидравлических, электромеханических и оптикомеханических приборов, узлов и механизмов |
|  | Использовать при выполнении работ гидравлические и воздушные прессы |
|  | Соблюдать правила эксплуатации баллонов с поверочной газовой смесью |
|  | Выбирать и использовать инструменты, приспособления, материалы для лужения и пайки деталей |
|  | Использовать слесарно-монтажные инструменты при сборке и механической регулировке простых контрольно-измерительных, электромагнитных, электрогидравлических, электромеханических и оптикомеханических приборов |
|  | Наносить маркировку деталей |
|  | Использовать слесарно-монтажный инструмент при демонтаже простых узлов и механизмов с приборов и агрегатов СТКиАР |
|  | Использовать простые и средней сложности контрольно-измерительные приборы |
|  | Использовать слесарно-монтажные инструменты для выполнения работ по монтажу после ремонта и сборки простых узлов и механизмов на приборы и агрегаты СТКиАР |
|  | Производить расконсервацию и консервацию приборов, агрегатов, электроаппаратуры, электрооборудования |
|  | Использовать инструменты, приспособления и оборудование при выполнении работ по заготовке панелей, шин, проводов и печатных плат, простых приборов и устройств СТКиАР |
|  | Осуществлять разделку кабеля, распайку штепсельных разъемов |
|  | Осуществлять перемотку добавочных сопротивлений в мнемосхемах, пропитку катушек компасами, перемотку и замену нагревательных элементов |
|  | Выбирать и применять инструменты для надевания на кабель панцирной и экранной оплетки с наложением бандажа |
|  | Осуществлять изготовление по шаблону соединительных жгутов |
|  | Использовать простые и средней сложности контрольно-измерительными приборы |
|  | Осуществлять предмонтажное освидетельствование приборов СТКиАР под руководством наладчика более высокой квалификации |
| Необходимые знания | Виды технической документации, используемой при техническом обслуживании и ремонте радиоэлектронной аппаратуры |
|  | Технология работ по разборке (сборке), ремонту, механической регулировке узлов и агрегатов СТКиАР |
|  | Правила проведения испытаний простых контрольно-измерительных, электромагнитных, электрогидравлических, электромеханических и оптикомеханических приборов, узлов и механизмов |
|  | Технология выполнения слесарных операций лужения и пайки |
|  | Основные виды слесарного инструмента, применяемые при выполнении слесарно-сборочных работ |
|  | Припои и флюсы, применяемые при пайке, порядок выполнения пайки |
|  | Допуски, посадки, параметры шероховатости поверхности |
|  | Технология монтажа простых узлов и механизмов на приборы и агрегаты СТКиАР |
|  | Технология расконсервации и консервации аппаратуры |
|  | Порядок заготовки панелей, шин, проводов и печатных плат, простых приборов и устройств СТКиАР |
|  | Порядок выполнения разделки кабеля, распайки штепсельных разъемов |
|  | Порядок проведения работ по перемотке добавочных сопротивлений в мнемосхемах |
|  | Порядок проведения работ по пропитке катушек компаундами |
|  | Порядок проведения работ по перемотке и замене нагревательных элементов |
|  | Технология ремонта и изготовления по шаблону соединительных жгутов |
|  | Принцип действия простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила чтения простых принципиальных и кинематических схем простых контуров судовых систем автоматического регулирования |
|  | Правила чтения простых и средней сложности электромонтажных схем |
|  | Основные законы электротехники и радиотехники |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ с баллонами под давлением |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на стендах с высоким давлением |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях и на судах |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка, регулировка, техническое обслуживание и ремонт приборов СТКиАР, релейных контактно-бесконтактных схем средней сложности САЭУ в лабораторных условиях и на судах | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев наладчиком систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применение труда женщин при работе с ручным пневматическим инструментом Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8212 | Сборщики электрического и электронного оборудования |
| ОКПДТР | 14977 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) |
| ОКСО | 2.15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | 2.26.01.05 | Электрорадиомонтажник судовой |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка, регулировка приборов СТКиАР, релейных контактно-бесконтактных схем средней сложности САЭУ в лабораторных условиях и на судах | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка и регулировка приборов судовых систем автоматического регулирования средней сложности в лабораторных условиях и на судах |
| --- | --- |
|  | Наладка и регулировка приборов теплотехнического контроля средней сложности в лабораторных условиях и на судах |
|  | Наладка и регулировка приборов релейных контактно-бесконтактных схем средней сложности в лабораторных условиях и на судах |
|  | Тарировка (градуировка) приборов средней сложности СТКиАР |
|  | Проверка правильности монтажа судовых систем автоматического регулирования средней сложности |
|  | Прозвонка внешнего электромонтажа схем СТКиАР |
|  | Испытание отрегулированных приборов СТКиАР со снятием характеристик |
|  | Составление структурных и принципиальных схем контуров судовых систем автоматического регулирования средней сложности (регулирование давления, переда, уровня, температуры) во время работы атомной энергетической установки |
|  | Производство необходимых отсчетов измерений приборов СТКиАР и составление по ним графиков |
|  | Выполнение сложных работ по наладке приборов СТКиАР под руководством наладчика более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Определять последовательность и выполнять наладку и регулировку приборов судовых систем автоматического регулирования в лабораторных условиях и на судах |
|  | Определять последовательность и выполнять наладку и регулировку приборов теплотехнического контроля в лабораторных условиях и на судах |
|  | Определять последовательность и выполнять наладку и регулировку приборов релейных контактно-бесконтактных схем средней сложности в лабораторных условиях и на судах |
|  | Определять правильность монтажа судовых систем автоматического регулирования средней сложности |
|  | Использовать лабораторное оборудование для измерения электрических параметров: силы тока, напряжения, сопротивления, емкости, индуктивности |
|  | Осуществлять прозвонку внешнего электромонтажа схем СТКиАР под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Использовать инструменты и приспособления для выполнения тарировки (градуировки) простых приборов теплотехнического контроля |
|  | Составлять структурные и принципиальные схемы контуров судовых систем автоматического регулирования простых и средней сложности (регулирование давления, перепада, уровня, температуры) во время работы атомной энергетической установки |
|  | Проводить необходимые отсчеты измерений приборов СТКиАР и составлять по ним графики |
|  | Проводить испытание отрегулированных судовых приборов и автоматики средней сложности |
|  | Читать принципиальные и кинематические схемы средней сложности |
|  | Читать сложные электромонтажные схемы |
| Необходимые знания | Применяемые автоматические системы контроля, их назначение |
|  | Устройство, принцип действия приборов и механизмов средней сложности в составе судовых СТКиАР |
|  | Принцип работы и способы наладки приборов судовых СТКиАР |
|  | Устройство и принцип действия средней сложности релейных схем, следящих систем передачи угла |
|  | Устройство и принцип действия цифровых и аналоговых систем автоматики |
|  | Устройство, принцип действия и основные характеристики резисторов, конденсаторов, полупроводниковых диодов, транзисторов, сельсинов, трансформаторов, электрических машин |
|  | Способы устранения неисправностей технических средств судовых СТКиАР |
|  | Технические условия на обслуживаемую аппаратуру |
|  | Основные точки замера контролируемых параметров приборов судовых СТКиАР |
|  | Типовые схемы электроники и импульсной техники (схемы мультивибратора, триггера, блокинг-генератора) |
|  | Методы регулировки приборов, узлов и механизмов судовых систем автоматического регулирования и теплотехнического контроля средней сложности |
|  | Устройство, принцип действия электронных и магнитных усилителей, элементов логического действия различных типов и их регулировка |
|  | Назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов (калибратор, генератор сигналов, логический пробник, осциллограф) |
|  | Правила отсчета измерений приборов судовых систем автоматического регулирования и теплотехнического контроля и составления по ним графиков |
|  | Порядок тарировки (градуировки) приборов судовых СТКиАР средней сложности |
|  | Правила чтения принципиальных и кинематических схем судовых систем автоматического регулирования |
|  | Правила чтения простых и средней сложности электромонтажных схем |
|  | Основы электротехники, электроники, цифровой техники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Основные правила монтажа электромеханической и электронной аппаратуры на судах |
|  | Основные законы электротехники и радиотехники |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях и на судах |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт приборов СТКиАР средней сложности САЭУ | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение планово-предупредительных осмотров средней сложности приборов теплотехнического контроля и автоматики |
| --- | --- |
|  | Выявление и устранение неисправностей в аппаратуре, подбор и замена вышедших из строя электронных компонентов |
|  | Чтение принципиальных и кинематических схем средней сложности |
|  | Дефектация систем автоматики и приборов теплотехнического контроля при судоремонте под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Предмонтажное освидетельствование приборов теплотехнического контроля и систем автоматики, стационарных и переносных газоанализаторов при судоремонте |
|  | Ремонт приборов теплотехнического контроля и систем автоматики стационарных и переносных газоанализаторов при судоремонте |
|  | Выполнение среднего ремонта электроизмерительных приборов (магазины сопротивлений, переносные потенциометры, мосты, самопишущие манометры) |
|  | Техническое обслуживание систем теплотехнического контроля в период швартовных и комплексных испытаний под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Выполнение слесарно-сборочных работ по разборке, ремонту, сборке и механической регулировке приборов теплотехнического контроля и автоматики средней сложности с подгонкой и доводкой ответственных деталей и узлов |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Осуществлять дефектацию систем автоматики и приборов теплотехнического контроля под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Осуществлять предмонтажное освидетельствование приборов теплотехнического контроля и систем автоматики |
|  | Ремонтировать приборы теплотехнического контроля и систем автоматики |
|  | Разбирать приборы теплотехнического контроля и автоматики средней сложности |
|  | Собирать приборы теплотехнического контроля и автоматики средней сложности |
|  | Использовать инструменты, приспособления, оборудование для механической регулировки приборов теплотехнического контроля и автоматики средней сложности |
|  | Выполнять технологические операции по подгонке и доводке ответственных деталей и узлов приборов теплотехнического контроля и автоматики средней сложности |
|  | Производить средний ремонт электроизмерительных приборов (магазины сопротивлений, переносные потенциометры, мосты, самопишущие манометры) |
|  | Читать принципиальные и кинематические схемы средней сложности |
|  | Читать сложные электромонтажные схемы |
| Необходимые знания | Технические условия на эксплуатацию приборов судовых СТКиАР |
|  | Электрические свойства проводников, изоляционных материалов |
|  | Виды антикоррозионных покрытий, применяемых в судостроении |
|  | Допуски, посадки, параметры шероховатости поверхности |
|  | Марки металлов, применяемых в приборах судовых СТКиАР |
|  | Причины деформаций и внутренних напряжений конструкций, способы их устранения |
|  | Принцип генерирования усиления сигналов различной формы |
|  | Типовые схемы функциональных устройств автоматики и импульсной техники (усилитель, мультивибратор, триггер, блокинг-генератор, логические элементы) |
|  | Взаимодействие судовых механизмов и приборов в контурах регулирования средней сложности |
|  | Назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов (калибратор, генератор сигналов, логический пробник, осциллограф, потенциометр) |
|  | Основы электротехники, электроники, цифровой техники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила чтения принципиальных и кинематических схем |
|  | Правила чтения электромонтажных схем |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях и на судах |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка, регулировка, техническое обслуживание, ремонт приборов СТКиАР любой степени сложности САЭУ в лабораторных условиях и на судах | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев наладчиком систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применение труда женщин при работе с ручным пневматическим инструментом Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8212 | Сборщики электрического и электронного оборудования |
| ОКПДТР | 14977 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) |
| ОКСО | 2.15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | 2.26.01.05 | Электрорадиомонтажник судовой |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка, регулировка, испытание приборов СТКиАР любой степени сложности САЭУ в лабораторных условиях и на судах | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка, регулировка, испытание, проверка правильности монтажа с прозвонкой внешних сложных схем электрических, электрогидравлических приборов систем автоматического регулирования САЭУ в лабораторных условиях и на судах |
| --- | --- |
|  | Наладка, регулировка, испытание, проверка правильности монтажа с прозвонкой внешних схем электрических, электрогидравлических приборов систем контроля и защиты САЭУ в лабораторных условиях и на судах |
|  | Наладка, регулировка, испытание, проверка правильности монтажа гидравлических приборов систем автоматического регулирования и систем контроля и защиты САЭУ в лабораторных условиях и на судах |
|  | Разборка, сборка гидравлических, электрических, электрогидравлических приборов в процессе наладочных работ |
|  | Наладка сложных узлов и блоков, включая источники (блоки) питания, микропроцессорных систем обработки информации |
|  | Составление структурных и принципиальных схем для регулировки сложных судовых систем автоматического управления и регулирования |
|  | Проверка параметров регулируемой сложной аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов |
|  | Наладка и регулировка сложных судовых систем автоматического регулирования, контроля и защиты на швартовных испытаниях («в холодную») и при работающей атомной энергетической установке на комплексных испытаниях с устранением обнаруженных неисправностей |
|  | Наладка, регулировка, устранение неисправностей сложных приборов теплотехнического контроля |
|  | Выполнять работы по изменению параметров рабочих сред и просмотра с представителем военной приемки этих изменений на показывающей шкале приборов при закрытии построечных документов и удостоверений военной приемки по системам заказа |
|  | Монтаж, наладка, регулировка, техническое обслуживание слаботочных систем ТОС |
|  | Чтение сложных принципиальных, кинематических и электромонтажных схем |
|  | Наладка и регулировка судовых систем автоматического регулирования, контроля и защиты на комплексных испытаниях |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Разбирать, собирать гидравлические, электрические, электрогидравлические приборы в процессе наладочных работ |
|  | Устранять выявленные неисправности гидравлических, электрических, электрогидравлических приборов в процессе наладочных работ, в ходе швартовных и комплексных испытаний |
|  | Проводить наладку сложных узлов и блоков, включая источники (блоки) питания, микропроцессорных систем обработки информации |
|  | Проводить испытание сложных блоков и систем питания электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ) |
|  | Составлять структурные и принципиальные схемы для регулировки сложных судовых систем автоматического управления и регулирования |
|  | Осуществлять технологические операции по наладке, регулировке, устранению неисправностей приборов теплотехнического контроля любой сложности |
|  | Проверять параметры регулируемой аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять наладку и регулировку сложных судовых систем автоматического регулирования, контроля, сигнализации и защиты на швартовных испытаниях («в холодную») с устранением обнаруженных неисправностей |
|  | Выполнять наладку и регулировку сложных судовых систем автоматического регулирования, контроля, сигнализации и защиты на комплексных испытаниях с устранением обнаруженных неисправностей |
|  | Обеспечивать работы по закрытию удостоверений |
|  | Читать сложные принципиальные и кинематические схемы |
|  | Читать электромонтажные схемы повышенной сложности |
| Необходимые знания | Способы устранения неисправностей приборов судовых СТКиАР |
|  | Принцип установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков судовых систем автоматического регулирования |
|  | Техника наладки следящих систем |
|  | Устройство, принцип действия, методы наладки и комплексной регулировки сложных приборов судовых СТКиАР |
|  | Технологическая последовательность работ по наладке приборов судовых СТКиАР |
|  | Устройство и принцип действия логических схем различных типов |
|  | Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Электромонтажные схемы судовых систем атомной энергетической установки |
|  | Принципы регулировки сложных блоков и приборов судовых СТКиАР |
|  | Основы механики |
|  | Основы теплотехники |
|  | Основы импульсной техники |
|  | Основы электротехники, электроники, цифровой техники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила чтения принципиальных и кинематических схем |
|  | Правила чтения электромонтажных схем |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях и на судах |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт сложных приборов СТКиАР САЭУ | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание в период швартовных испытаний сложных приборов систем теплотехнического контроля и схем автоматического регулирования САЭУ |
| --- | --- |
|  | Ревизия комплексной системы управления техническими средствами (далее – КСУ ТС) судов с ядерными энергетическими установками |
|  | Освидетельствование блоков СТКиАР и функциональные проверки систем при судоремонте и перед вводом в эксплуатацию |
|  | Выполнение среднего ремонта узлов и блоков СТКиАР, контрольно-измерительных приборов (расходомеров, логометров, измерителей температуры, датчиков давления, магазинов сопротивления) при судоремонте |
|  | Дефектация систем автоматики и приборов теплотехнического контроля при судоремонте |
|  | Техническое обеспечение судовых систем автоматического регулирования, контроля и защиты на швартовных испытаниях |
|  | Ремонт сложных приборов СТКиАР |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Осуществлять ревизию КСУ ТС |
|  | Использовать инструменты, приспособления, оборудование, средства измерений для проведения работ по среднему ремонту узлов и блоков СТКиАР, контрольно-измерительных приборов (расходомеров, логометров, измерителей температуры и датчиков давления) при судоремонте |
|  | Проводить работы по техническому обслуживанию сложных приборов теплотехнического контроля в период швартовных испытаний |
|  | Проводить работы по техническому обслуживанию систем автоматического регулирования САЭУ в период швартовных испытаний |
|  | Осуществлять освидетельствование блоков СТКиАР |
|  | Выполнять функциональную проверку систем |
|  | Использовать инструмент, приспособления, оборудование и средства измерений при проведении ремонта приборов СТКиАР |
|  | Осуществлять дефектацию систем автоматики и приборов теплотехнического контроля |
|  | Выполнять средний ремонт узлов и блоков СТКиАР, контрольно-измерительных приборов (логометров, расходомеров, измерителей (преобразователей) температуры, магазинов сопротивлений, датчиков давления) |
|  | Читать сложные принципиальные и кинематические схемы |
|  | Читать электромонтажные схемы повышенной сложности |
| Необходимые знания | Технические условия на эксплуатацию приборов судовых СТКиАР |
|  | Сложные принципиальные и кинематические схемы судовых систем атомной энергетической установки |
|  | Способы устранения неисправностей приборов судовых СТКиАР |
|  | Электромонтажные схемы судовых систем атомной энергетической установки |
|  | Последовательность дефектации СТКиАР |
|  | Принципы регулировки сложных блоков судовых СТКиАР |
|  | Техника наладки следящих систем |
|  | Принцип установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков |
|  | Устройство, принцип действия, методы наладки и комплексной регулировки сложных приборов судовых систем автоматического регулирования |
|  | Устройство, принцип действия, методы наладки и комплексной регулировки любой сложности приборов теплотехнического контроля |
|  | Технологическая последовательность выполнения работ по ремонту судовых СТКиАР |
|  | Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Основы электроники, информатики и вычислительной техники |
|  | Основы механики |
|  | Основы теплотехники |
|  | Основы импульсной техники |
|  | Основы электротехники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила чтения принципиальных и кинематических схем |
|  | Правила чтения электромонтажных схем |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях и на судах |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка, регулировка, испытание, техническое обслуживание и ремонт особо сложных СТКиАР САЭУ | Код | Е | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев наладчиком систем теплотехнического контроля и автоматического регулирования судовых атомных энергетических установок 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применение труда женщин при работе с ручным пневматическим инструментом Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8212 | Сборщики электрического и электронного оборудования |
| ОКПДТР | 14977 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) |
| ОКСО | 2.15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | 2.26.01.05 | Электрорадиомонтажник судовой |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка, регулировка, испытание особо сложных СТКиАР САЭУ | Код | Е/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка, испытание особо сложных систем автоматического регулирования САЭУ в комплексе с промышленными ЭВМ, их комплексная регулировка в лабораторных условиях и на судах до проведения комплексных испытаний |
| --- | --- |
|  | Выполнение регулировки и испытание микропроцессорных модулей и блоков |
|  | Выявление неисправностей в процессе наладки, регулировки, испытания особо сложных СТКиАР |
|  | Составление структурных и принципиальных схем для регулировки и испытания особо сложных судовых систем автоматического управления регулирования |
|  | Техническое обслуживание и регулировка особо сложных судовых СТКиАР в период комплексных и швартовных испытаний |
| Необходимые умения | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по наладке, регулировке, испытаниям систем автоматического регулирования САЭУ |
|  | Выполнять наладку особо сложных систем автоматического регулирования в комплексе с ЭВМ, включая программное обеспечение |
|  | Проводить испытания особо сложных систем автоматического регулирования в комплексе с ЭВМ |
|  | Проводить регулировку особо сложных систем автоматического регулирования в комплексе с ЭВМ |
|  | Выполнять комплексную регулировку в лабораторных условиях и на судах до проведения комплексных испытаний особо сложных систем автоматического регулирования |
|  | Выполнять регулировку и испытание микропроцессорных модулей и блоков |
|  | Устранять выявленные в процессе наладки и испытания неисправности модулей и блоков судовых СТКиАР |
|  | Составлять структурные и принципиальные схемы для регулировки и испытания особо сложных судовых систем автоматического управления регулирования |
|  | Обслуживать и проводить регулировку особо сложных судовых СТКиАР в период комплексных испытаний |
| Необходимые знания | Режимы работы САЭУ в комплексе с системами управления и защиты на базе микроконтроллеров и промышленных ЭВМ |
|  | Методы и способы электрической, механической и комплексной наладки систем управления и регулирования любой сложности |
|  | Технологическая последовательность электрической, механической и комплексной наладки систем управления и регулирования любой сложности |
|  | Методы выявления неисправностей в регулируемой аппаратуре и способы их устранения |
|  | Виды и назначение технической документации на выполняемые работы и программы испытаний |
|  | Основы информатики и вычислительной техники |
|  | Основы теории вероятности |
|  | Физика реактора |
|  | Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Основы электроники |
|  | Основы механики |
|  | Основы теплотехники |
|  | Основы импульсной техники |
|  | Основы электротехники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила чтения принципиальных и кинематических схем |
|  | Правила чтения электромонтажных схем |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях и на судах |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт особо сложных приборов СТКиАР САЭУ | Код | Е/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Техническое обслуживание в период швартовных испытаний особо сложных приборов систем теплотехнического контроля и схем автоматического регулирования САЭУ |
| --- | --- |
|  | Ревизия КСУ ТС |
|  | Выполнение среднего ремонта электроизмерительных приборов |
|  | Предмонтажное освидетельствование блоков СТКиАР и функциональная проверка систем при судоремонте |
|  | Дефектация систем автоматики и приборов теплотехнического контроля при судоремонте |
|  | Техническое обслуживание судовых систем автоматического регулирования, контроля и защиты на швартовных испытаниях |
|  | Ремонт сложных приборов СТКиАР |
| Необходимые умения | Определять готовность рабочего места в соответствии с требованиями к обеспечению технической безопасности при работах с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений |
|  | Осуществлять ревизию КСУ ТС |
|  | Использовать инструменты, приспособления, оборудование для проведения работ по среднему ремонту электроизмерительных приборов |
|  | Проводить работы по техническому обслуживанию особо сложных приборов теплотехнического контроля в период швартовных испытаний |
|  | Проводить работы по техническому обслуживанию любой сложности систем автоматического регулирования САЭУ в период швартовных испытаний |
|  | Осуществлять предмонтажное освидетельствование блоков СТКиАР |
|  | Выполнять функциональную проверку систем |
|  | Использовать инструмент, приспособления, оборудование при проведении ремонта приборов СТКиАР любой сложности |
|  | Осуществлять дефектацию систем автоматики и приборов теплотехнического контроля любой сложности |
|  | Читать сложные принципиальные и кинематические схемы |
|  | Читать электромонтажные схемы повышенной сложности |
| Необходимые знания | Технические условия на эксплуатацию приборов судовых СТКиАР |
|  | Принципиальные и кинематические схемы судовых систем атомной энергетической установки |
|  | Способы устранения неисправностей приборов судовых СТКиАР |
|  | Электромонтажные схемы судовых систем атомной энергетической установки |
|  | Последовательность дефектации систем автоматики и приборов теплотехнического контроля |
|  | Принципы регулировки особо сложных блоков судовых СТКиАР |
|  | Техника наладки следящих систем |
|  | Принцип установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков |
|  | Устройство, принцип работы, методы и способы наладки, электрической, механической и комплексной регулировки особо сложных приборов судовых систем автоматического регулирования |
|  | Устройство, принцип работы, методы и способы наладки, электрической, механической и комплексной регулировки любой сложности приборов теплотехнического контроля |
|  | Технологическая последовательность выполнения работ по ремонту судовых СТКиАР |
|  | Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Основы электроники |
|  | Основы механики |
|  | Основы теплотехники |
|  | Основы импульсной техники |
|  | Основы электротехники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила чтения принципиальных и кинематических схем |
|  | Правила чтения электромонтажных схем |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ, связанных с электрическим током, в лабораторных условиях и на судах |
|  | Правила радиационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Председатель Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496), действует до 1 марта 2028 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.